## Příloha č.1
Tabulka místností
akce: intelek
číslo |  | Plocha | Výška | Objem | Výměna | Přívod | Odvod | Podtl. | Přetl. | č.zař. | č.zař. | Tep. | č.zař. | Tep. | č.zař. | Tepelné |  | základní výpočet | Přetlak | Podtlak | průtok | teplota | teplota | procento | teplota | teplota | ztráta
místn. | Název místnosti | místn. | místn. | místn. | [5 empty] | přívod | odvod | ztráta | top. | zisk | chl. | zisky | Poznámka |  |  |  | vzduchu | exteriér | vnitřní | čerstvý vzd. | vstup | výstup | větrání
|  | m2 | m | m3 | xh-1 | m3h-1 | m3h-1 | % | % |  |  | kW |  | kW | [6 empty] | m3/h | °C | °C | % | °C | °C | kW
| 1.NP | [16 empty] | 0 | 1 | 1
1.01 | recepce | 193.35 | 2.9 | 560.715 | 2 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | [6 empty] | 17435 |  | 1121.43 | 1 | 1
1.02 | schodiště | 27.88 | 2.9 | 80.852 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 80.852 | 1 | 1
1.03 | komunikace | 51.9 | 2.9 | 150.51 | 1 | 160 | 160 | 0 | 0 | [6 empty] | 5600 |  | 150.51 | 1 | 1
1.04 | provozní plocha | 512.65 | 2.9 | 1486.685 | 1 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | [6 empty] | 42158 |  | 1486.685 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 2870 | 2870 | [8 empty] | 65193
1.16 | jídelna | 193.35 | 2.9 | 560.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10450 |  | 0 | 1 | 1
1.17 | přípravna | 28.7 | 2.9 | 83.23 | 16.8 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | [6 empty] | 7500 |  | 1398.264 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 1400 | 1400 | [8 empty] | 17950
1.20 | provozovna | 97.48 | 2.9 | 282.692 | 4.95 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | [6 empty] | 8560 |  | 1399.3254 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 1400 | 1400 | 0 | [7 empty] | 8560
1.21 | kavárna | 152.6 | 2.9 | 442.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14590 |  | 0 | 1 | 1
1.22 | šatna | 6.68 | 2.9 | 19.372 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 96.86 | 1 | 1
1.23 | sklad | 27.47 | 2.9 | 79.663 | 10 | 800 | 800 | 0 | 0 | [6 empty] | 3233 |  | 796.63 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 900 | 900 | [8 empty] | 17823
2.NP
2.01 | komunikace | 443.05 | 2.9 | 1284.845 | 1 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | [6 empty] | 5600 |  | 1284.845 | 1 | 1
2.02 | provozní plocha | 1148.87 | 2.9 | 3331.723 | 1 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | [6 empty] | 121000 |  | 3331.723 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 4630 | 4630 | [8 empty] | 126600
3.NP
3.01 | komunikace | 443.05 | 2.9 | 1284.845 | 1 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | [6 empty] | 5600 |  | 1284.845 | 1 | 1
3.02 | provozní plocha | 991.03 | 2.9 | 2873.987 | 1 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | [6 empty] | 123000 |  | 2873.987 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 4170 | 4170 | [8 empty] | 128600
4.NP
4.01 | komunikace | 443.05 | 2.9 | 1284.845 | 1 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | [6 empty] | 5600 |  | 1284.845 | 1 | 1
4.02 | provozní plocha | 1302.22 | 2.9 | 3776.438 | 1 | 3780 | 3780 | 0 | 0 | [6 empty] | 130000 |  | 3776.438 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 5070 | 5070 | [8 empty] | 135600
5.NP
5.01 | komunikace | 443.05 | 2.9 | 1284.845 | 1 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | [6 empty] | 33569 |  | 1284.845 | 1 | 1
5.04 | sál 1 | 121.37 | 2.9 | 351.973 | 6.8 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | [6 empty] | 15600 |  | 2393.4164 | 1 | 1
5.04 | sál 2 | 173.75 | 2.9 | 503.875 | 3.95 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | [6 empty] | 19200 |  | 1990.3063 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 5690 | 5690 | [8 empty] | 68369
5.21 | šatna | 8.02 | 2.9 | 23.258 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | [8 empty] | 23.258 | 1 | 1
5.22 | fitness | 37.13 | 2.9 | 107.677 | 6.8 | 740 | 740 | 0 | 0 | [8 empty] | 732.2036 | 1 | 1
5.23 | WC+sprchy | 11.26 | 2.7 | 30.402 | 3.95 | 130 | 130 | 0 | 0 | [8 empty] | 120.0879 | 1 | 1
5.24 | wellness | 68.58 | 2.9 | 198.882 | 3.95 | 790 | 790 | 0 | 0 | [8 empty] | 785.5839 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 1690 | 1690 | [8 empty] | 568695
2.PP - větrání garáží
S.2.04 | garáž | 2201.8 | 2.5 | 5504.5 | 1.6 | 8810 | 8810 | 0 | 0 | [8 empty] | 8807.2 | 1 | 1
S.2.05 | vnitřní rampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 8810 | 8810
1.PP - větrání garáží
S.1.04 | garáž | 2202.16 | 2.5 | 5505.4 | 2 | 11020 | 11020 | 0 | 0 | [8 empty] | 11010.8 | 1 | 1
S.1.05 | vnější rampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 11020 | 11020
| Větrání CHÚC I | [16 empty] | 0 | 1 | 1
S.2.01 | schodiště | 13 | 2.8 | 36.4 | 15 | 550 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 546 | 1 | 0
S.1.01 | schodiště | 13 | 3.05 | 39.65 | 15 | 600 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 594.75 | 1 | 0
1.02 | schodiště | 27.88 | 3.85 | 107.338 | 15 | 1620 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 1610.07 | 1 | 0
2.03 | schodiště | 13 | 3.85 | 50.05 | 15 | 760 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 750.75 | 1 | 0
3.03 | schodiště | 13 | 3.85 | 50.05 | 15 | 760 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 750.75 | 1 | 0
4.03 | schodiště | 13 | 4.05 | 52.65 | 15 | 790 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 789.75 | 1 | 0
5.02 | schodiště | 13 | 4.05 | 52.65 | 15 | 790 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 789.75 | 1 | 0
6.01 | schodiště | 13 | 3.4 | 44.2 | 15 | 670 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 663 | 1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 6540 | 0 | [8 empty] | 0
| Větrání CHÚC II | [16 empty] | 0 | 1 | 1
S.2.03 | schodiště | 12.75 | 2.8 | 35.7 | 15 | 540 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 535.5 | 1 | 0
S.1.03 | schodiště | 12.75 | 3.05 | 38.8875 | 15 | 590 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 583.3125 | 1 | 0
1.10 | schodiště | 27.31 | 3.85 | 105.1435 | 15 | 1580 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 1577.1525 | 1 | 0
2.09 | schodiště | 13.12 | 3.85 | 50.512 | 15 | 760 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 757.68 | 1 | 0
3.09 | schodiště | 13.12 | 3.85 | 50.512 | 15 | 760 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 757.68 | 1 | 0
4.09 | schodiště | 13.12 | 4.05 | 53.136 | 15 | 800 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 797.04 | 1 | 0
5.10 | schodiště | 13.12 | 3.4 | 44.608 | 15 | 670 | 0 | 0 | 100 | [8 empty] | 669.12 | 1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5700 | 0 | [8 empty] | 0